Схема котла марки КСТБ

1 – Патрубок обратки;  2 – Дверца нижняя;  3 – Топка;  4 – Перегородка;

5 – Трубы радиационные;  6 – Дверца верхняя;  7 – Обшивка; 8 – Изоляция; 9 – Крышка;

10 – Перегородка;  11 – Термометр; 11А – Автоматический развоздушник (от 95 кВт);

11Б – Предохранительный клапан; 12 – Патрубок верхний;  13– Рукоятка;  14 – Шибер;

15 – Дымоход; 16 – Лючок зольника; 17 – Зольник;  18 – Поворотная камера;  19 – Колосники;  20– Патрубок опорожнения котла; 21 – Дверца зольного ящика;  22 – Терморегулятор (регулятор тяги)   для котлов при соответствующем заказе.

Основные параметры и технические характеристики котлов марки КСТБ

| Наименование параметра Номинальная тепло- производительность котла, кВт | Норма и характеристика для котлов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КСТБ-10 | КСТБ-20 | КСТБ-30 | КСТБ-50 | КСТБ-75 | КСТБ-95 | КСТБ-150 |
|  | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 95 | 150 |
| Ориентировочная площадь обогрева, м² | 120 | 220 | 350 | 620 | 800 | 1200 | 1550 |
| Вид топлива | Щепа, опилки, пеллеты, уголь, влажностью 10-15 %. Дрова, отходы деревообработки, влажностью до 40%; торф (брикеты), влажностью 10-15 %. |  |  |  |  |  |  |
| КПД, %, не менее | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| Минимальная тем- пература воды, оС | 55 |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная тем- пература воды, оС | 95 |  |  |  |  |  |  |
| Температура уходящих газов, оС, | не менее 140 |  |  |  |  |  |  |
| Разрежение за кот- лом, Па, не более | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Объем камеры сгорания, мз , не менее | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,31 | 0,44 | 0,59 | 0,79 |
| Масса (без бункера), кг, не более | 180 | 270 | 350 | 560 | 640 | 750 | 940 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,15 (для котлов оборудованных электронным блоком управления и наддува) 2,5 (для котлов оборудованных системами механизированной подачи топлива) |  |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры (без учета бункера для топлива): длина х ширина х высота, мм, не более | 1050х 520х 950 | 1150х 650х 1100 | 1250х 680х 1150 | 1470х 870х 1435 | 1600х 940х 1485 | 1715х 1030х 1565 | 2030х 1160х 1600 |
| Минимальная высота дымовой трубы, м | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Внутреннее сечение дымовой трубы, см 2/ мм, не менее | 110/ 120 | 175/150 | 310/200 | 490/250 | 615/280 | 800/320 | 1190/390 |